薛家湾高速出入口街景维修提升工程

设计任务书

一、项目概况

1、项目名称：薛家湾高速出入口街景维修提升工程

2、项目地址：薛家湾镇呼准高速出入口

3、项目规模：包含呼准高速出入口附近2处住宅小区和一处学校，面积476500平方米。

二、设计依据

1、本项目招标文件及设计任务书

2、国内外高品质夜景照明案例

3、项目现场周边实际环境考察

4、现行的国家、地方有关建筑照明设计规范、标准、规程：

1.《城市夜景照明技术指南》（北京照明协会）

2.《都市城区照明指南》(CIE-92)

3.《泛光照明和装饰工程照明指南》（CIE-94)

4.《低压配电设规范》（GB50054-2011)

5.《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

6.《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015）

7.《室外环境照明指南》（CIE-37)

8.《城市道路照明工程施工及验收规范》（CJJ89_2015)

9.《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015)

10.国家、地方颁发的其它有关电气、照明施工规范规程。

本表所列之规范、标准、规程，包括其它未列明之规范、标准、规程者，如现行规范、标准、规程有最新版本，均应以最新版本为设计依据。

三、设计范围

本项目的设计范围是对薛家湾高速出入口主要节点建筑进行街景维修照明设计。具体建设范围为：世纪嘉城小区A1号楼、A2号楼、A3号楼、A6号楼、A8号楼、A9号楼、B1号楼、B2号楼、B3号楼、B12号楼、B18号楼、B19号楼、B20号楼、B21号楼、B22号楼、裙楼商业街，周新苑小区1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼、11号楼、12号楼、裙楼，薛家湾第九小学教学楼、体育馆。

四、设计内容

1、建筑照明设计内容：薛家湾高速出入口街景维修提升设计，主要为建筑东、北、西、南四个立面及屋面夜景照明亮化设计。

2、设计内容要求提供项目范围内各节点设计效果方案图册，设计内容须完整。（设计方案效果图须在投标文件中提供，设计方案施工图可以投标文件中提供也可以在中标后提供）。

五、设计原则

1、节能环保，挖掘城市特色，将城市生活化与现代化以及工业化的底蕴进行区分，以不同形式的光的表现手法来打造温馨舒适的生活特色。

2、可视性和可识别性要高，（也要考虑灯具的尺寸和安装节点）。无论是整体效果还是局部表现都展现出最具地方特色的城市文化符号。

3、景观表现手法浓烈，选用灯具时要注意灯光的色温；考虑地方环境的因素，灯光的表现形式以暖色为主来营造建筑氛围整体的温馨舒适，对建筑的表现通过对LED灯具的控制实现不同场景寓意的色彩变化，同时烘托出整体氛围。

4、要考虑人的感受，不能造成光的二次污染；公建以及住宅立面照明以对灯具发光角度的控制为原则，个别灯具安装遮光罩、挡板等。

5、安装管线时要考虑汛期水面上升影响，考虑管线安全；照明灯具的选择均以LED为主，其防护等级均不应低于IP65。同时灯体表面采用氟碳喷涂的形式。

6、侧重：公共建筑，确保远视点与近视点的光环境完整性。

7、城市总体灯光以静态为主，局部使用动态光，强化现代气息。

六、设计基本要求

1、建筑照明设计借助光线和阴影巧妙地美化建筑，建筑不是一个独立的个体，而是与周围环境和整个建筑的整合，考虑到与周围景观照明的协调和响应，建筑亮点设计应理性地考虑光与自然的关系，在“黑暗”的基础上创造光，避免光与环境的冲突。通过光的强弱变化和色彩组合，使建筑物在夜幕降临后淋漓尽致的表现出特有的风格。

2、充分利用各种灯光的光学属性，塑造夺目而不眩目、简约而不简单、华丽而不哗众的现代化标志性建筑形态。

3、选择技术先进、经济合理的形式，尽最大可能节约建设投资，设备选型遵循技术先进、功能适用、运行可靠、维护经济、投资节约、环保节能的原则。

七、工程材料技术要求

为确保本项目的工程质量，实现良好的设计效果，本项目所用灯具、线缆、管材等主材必须是合格的国内知名品牌产品。

（1）灯具要求

1、本工程灯具全部采用LED灯具，灯具防护等级全部采用IP65，灯具参数能满足照明要求。

2、所有灯具的外壳颜色，应充分考虑建筑造型，制定与建筑构造物一致并符合要求的固定及安装方式，做到建筑颜色、造型相协调。

3、鉴于产品的安全性能考虑，投标人投标文件中应至少提供2种及以上灯具（包括但不限于投光灯、洗墙灯）由“中国质量认证中心”出具的“CCC产品认证证书”原件扫描件（同一系列不同功率的产品提供任意一种功率的认证证书即可），未提供视为不响应本招标文件要求，做否决投标处理。

（2）供配电系统

1.负荷等级

本工程负荷等级为2级。

2.供电电源

本工程住宅小区建筑电源取自每栋单元楼地下配电室，第九小学电源取自校园照明配电箱。

3.配电箱设置

低层建筑配电箱放置于建筑侧立面，高层建筑配电箱放置于楼顶电梯机房外立面，全部是壁挂式安装。

（3）低压配电系统

1.低压运行方式

本工程低压开关柜采用下进下出式布线方式。

2.供电电缆

（1）本工程主电缆和分支电缆采用阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆，套管采用PVC套管敷设。

（2）埋地部分套管采用PE管敷设。

（3）电缆至开关电源，开关电源至灯具，电缆至灯具，采用阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯软电缆，电缆套管采用不锈刚金属软管。

（4）接地系统

1.楼体接地与楼体配电系统保持一致

2.接地系统采用TN-S接地系统，接地电阻小于4欧姆

（5）配电箱

本工程配电箱全部采用室外防雨型，分支线路开关采用漏电保护开关，漏电

电流30毫安，箱内设置浪涌保护器，配电箱控制单元应具备现场手动应急功能，可扩展回路数量，配电箱防护等级IP54.

（6）控制系统要求

1、控制功能

（1）控制开关灯时间。

（2）控制平时和节日场景。

（3）GPS远程同步控制动态变化。

2、运行方式

（1）通过配电箱内经纬时控器控制各建筑节点LED灯具和附属设备的开

关。

（2）通过GPS远程同步控制器控制各建筑节点灯光同步动态变化。